# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НЕАТЕХ»

тел. (495) 772-48-80 ,  8(910) 430-28-33, e.mail: info@heatex.ru,  www.heatex.ru

107076, г.Москва,  Колодезный пер., д.2А, стр.2, оф.44, помещ.XXIV

ИНН 7707600887  ОГРН 5067746653992  ОКПО 97222003

ОПИСАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ  ТЕРМОЧЕХЛА

Термочехол    выполнен во взрывозащищенном исполнении,  имеет маркировку взрывозащиты:  2Ех е mc IIC T4 Gc Х  и соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, гл.7.3 ПУЭ, гл.3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

В качестве источника тепловой энергии в термочехлах используются нагревательные панели на 220 или 24 вольта в Ех исполнении, изготавливаемые ООО "НЕАТЕХ" или  саморегулирующийся греющий кабель с действующим сертификатом на 220 вольт.   Разработчик и производитель термочехлов: компания НЕАТЕХ. Конструкция термочехлов защищена следующими патентами: «Электронагревательная ткань…» №2182406 от 15.11.1999г.,  «Защитный термочехол» №2246188 от 28.12.2001г. и  патентом «Электронагреватель для термочехла» №2392779 от 26.05.2009г.

При изготовлении термочехлов используется  два вида  ткани внешняя оболочка и внутренняя,  между которыми находится теплоизоляционный слой из вспененного каучука. При изготовлении внешней оболочки термочехла используется стеклоткань с силиконовым покрытием, плотностью 420г/м2., для внутренней оболочки - антистатическая ткань. Степень защиты от внешней среды, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96  - не ниже IP54. Термочехол конструируется таким образом, что позволяет производить монтаж и демонтаж  чехла на смонтированное оборудование.  Крепление термочехла осуществляется с помощью ленты типа Велкро(липучка)  и специальных монтажных затяжек на   технологических рукавах.

В комплекте с термочехлом поставляются  соединительные коробки Ех  производства "БЛОК" 1Ex e IIC T4 Gb Х или TM PW03(02)  1Ex e IIC T4 Gb, производства ООО "Пепперс" или аналог с действующим сертификатом. Варианты размещения кабельных вводов согласовываются с Заказчиком. Так например, при применении нагревательных панелей достаточно кабельного ввода 20/М20 для силового кабеля(указывается заказчиком),               1-2 ввода 16/М20 для нагревателей;  при применении греющего кабеля, коробка имеет в нижней части  3 кабельных ввода М20, для силового кабеля, для греющего кабеля, ввод  под датчик температуры. В торцевой части коробки расположена клемма заземления. 220 вольт подключается через кабельный ввод М20 под бронированный кабель   9-17мм к греющему кабелю, который также входит в коробку через кабельный ввод. Коробка может быть размещена на термочехле в специальном кармане, при небольших размерах термочехла, коробка выводится с кабелями 1,5-2,0м(по умолчанию). Вывод кабеля от оборудования производится через технологическое отверстие с рукавом.  Блок управления термочехла  обеспечивает  вкл./выкл. нагревателя  -20/-10°С(по умолчанию), возможны другие температурные  уставки(+5/+10°С)  блока управления(производятся на заводе-изготовителе). В настоящее время в термочехлах термодатчик устанавливается внутри  чехла с уставкой(+5/+10°С).

Генеральный директор      В.И. Безукладов